## Sheet
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Código | Concepto | Unidad | Cantidad
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION
UEC.IH.18.110.1015 | Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m | 14.49
MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRACERÍAS
EXCAVACIONES
UEC.IH.18.130.1010 | Excavación manual en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 2.1
UEC.IH.18.135.1010 | Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 0.7
UEC.IH.18.135.1020 | Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 1.1
RELLENOS
UEC.IH.18.140.1010 | Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 1.5
UEC.IH.18.145.1050 | Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar. | m3 | 4.5
CARGAS Y ACARREOS
UEC.IH.18.150.1015 | Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N·CTR·CAR·1·01·013/00 y con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 10
UEC.IH.18.150.1020 | Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N·CTR·CAR·1·01·013/00 y con las Especificaciones de Construcción. | m3-km | 8
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
OBRA CIVIL
CREG.AT.ED.0043841 | Atraque de concreto armado de f'c = 200 kg/cm² para tubería superficial de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, anclado en el terreno un 10% de su altura y acero de refuerzo con varilla de 3/8"a cada 30 cm en sus 6 caras con un recubrimiento de 5 cm. Incluye: ruptura del terreno, dos anclas para sujetar tubería con varillas de 5/8", cimbra, descimbra y limpieza. | pieza | 3
TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
UEC.IH.20.140.1050 | Suministro de tubería nueva de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, cédula 40, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye cople reforzado en parte proporcional, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 14.49
UEC.IH.20.140.1550 | Instalación de tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 100 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo, acomodo hasta su sitio final, conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 14.49
UEC.IH.20.240.1050 | Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, de 102 mm de diámetro nominal; Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo. Operación de prueba con: bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 14.49
UEC.IH.20.145.1025 | Suministro de tubería nueva de acero negro cédula-40, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990. Incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 15
UEC.IH.20.145.1125 | Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope. | m | 15
UEC.IH.20.245.1025 | Prueba hidrostática para tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo. Operación de prueba con: bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 15
UEC.IH.22.130.1055 | Codo de acero galvanizado con refuerzo, clase 150 de 100 mm de diámetro x 45°, conforme a las normas ASTM A 153 y ASTM A 197. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 4
CREG.AT.ED.0043842 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 100 mm de diámetro con 100 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 2
CREG.AT.ED.0043843 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 100 mm de diámetro con 500 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 1
CREG.AT.ED.0043844 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 100 mm de diámetro con 1500 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 1
UEC.IH.22.135.1035 | Brida roscada de acero fundido para un diámetro de tubería de 100 mm de diámetro. Incluye: Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 2
CREG.AT.ED.0043845 | Reducción bridada de acero fundido de 100 mm x 76 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | pieza | 1
CREG.AT.ED.0043846 | Brida soldable de acero fundido para un diámetro de tubería de 100 mm. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | pieza | 4
UEC.IH.22.160.1050 | Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación. | Pieza | 4
UEC.IH.22.160.1055 | Tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm. Incluye: presentación, colocación y fijación. | Pieza | 32
CREG.AT.ED.0043847 | Fabricación e instalación de codo de acero al carbón de 90° x 100 mm de diámetro. Incluye: cortes, planos de taller y soldadura. | pieza | 1
UEC.IH.22.160.1155 | Empaque de plomo para bridas de 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 1
UEC.IH.22.160.1160 | Empaque de plomo para bridas de 100 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 4
PINTURA Y SEÑALIZACIÓN
UEC.IH.18.180.1050 | Recubrimiento de tubería a base de primario epóxico catalizado, especificación PEMEX RP- 6 a una capa, con un espesor de película seca de 2 milésimas de pulgadas. Incluye: preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 5.39
UEC.IH.18.180.1060 | Recubrimiento de tubería a base de primario epóxico catalizado, especificación PEMEX RA-26 a dos capas, con un espesor de película seca de 5 milésimas de pulgadas cada capa. Incluye: preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 5.39