## Sheet
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
Código | Concepto | Unidad | Cantidad
LINEA DE DISTRIBUCIÓN
CAJAS PARA OPERACION
CAJAS PARA OPERACION
UEC.IH.18.190.1015 | Caja para operación de válvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución. | Pieza | 10
UEC.IH.18.190.1050 | Caja para operación de válvulas tipo 9, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución. | Pieza | 2
EXCAVACIONES
EXCAVACIONES
UEC.IH.18.135.1010 | Excavación con equipo en zanja en material tipo B en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 42.07
UEC.IH.18.135.1020 | Excavación con equipo en zanja en material tipo C en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, para tuberías. Incluye: delimitación de la zona, afloje y extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación de la zanja hasta la instalación de la tubería, carga y acarreo libre a 20 m, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 259.27
OBRA CIVIL
OBRA CIVIL
CREG.AT.IH.0029916 | Atraque de concreto armado f’c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.70 m, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" a cada 20 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación. | pieza | 3
CREG.AT.IH.0029917 | Silleta de concreto armado hecho en obra de f'c = 150 kg/cm² con dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.70 m, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" a cada 20 cm. Incluye: 4 anclas para sujeción de tubería (tornillo de alta resistencia de 3" x 1/2" de diámetro soldado a varilla corrugada de 1/2" y 0.60 m de longitud), 4 rondanas planas de 1/2", 4 rondanas de presión de 1/2", 4 tuercas hexagonales de 1/2" y 2 abrazaderas de solera de 2" x 1/8" pintadas a dos manos, excavación, cimbra y relleno con material producto de la excavación. | pieza | 11
UEC.IH.18.155.1010.1 | Atraque a base de concreto fabricado en obra f'c = 150 kg/cm², tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de 10 ± 2.5 cm, para sujetar tuberías. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra, vibrado y curado. | m3 | 3
PIEZAS ESPECIALES DE PVC
PIEZAS ESPECIALES DE PVC
UEC.IH.22.100.1015 | Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 22°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 1
UEC.IH.22.100.1025 | Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 22°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 7
UEC.IH.22.100.1060 | Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 2
UEC.IH.22.100.1070 | Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 45°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 3
UEC.IH.22.100.1105 | Codo de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 16
UEC.IH.22.100.1115 | Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro x 90°, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 7
UEC.IH.22.100.1240 | Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 4
UEC.IH.22.100.1250 | Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 12
UEC.IH.22.100.1285 | Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 4
UEC.IH.22.100.1295 | Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 10
UEC.IH.22.100.1335 | Reducción campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 1
CREG.AT.IH.0029919 | Adaptador campana de pvc anger serie inglesa de 75 mm de diámetro, nmx-e-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 8
UEC.IH.22.100.1535 | Tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 3
UEC.IH.22.100.1460 | TEE de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 8
UEC.IH.22.100.1465 | TEE de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 1
CREG.AT.IH.0029927 | Empaque de neopreno para piezas de pvc tipo anger serie inglesa de 50 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 7
CREG.AT.IH.0029928 | Empaque de neopreno para piezas de pvc tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 22
PIEZAS ESPECIALES GALVANIZADAS
PIEZAS ESPECIALES GALVANIZADAS
CREG.AT.IH.0029918 | Abrazadera tipo omega fabricada con solera de 3"x1/8". Incluye: dos taquetes metalicos de acero de alta resistencia de 3"x5/8". | pieza | 5
CREG.AT.IH.0029920 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 76 mm de diámetro con 200 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 5
CREG.AT.IH.0029921 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 76 mm de diámetro con 500 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 3
CREG.AT.IH.0029922 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 76 mm de diámetro con 1000 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 9
UEC.IH.22.130.1050 | Codo de acero galvanizado con refuerzo, clase 150 de 76 mm de diámetro x 45°, conforme a las normas ASTM A 153 y ASTM A 197. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 27
UEC.IH.22.130.1095 | Codo de acero galvanizado con refuerzo, clase 150 de 76 mm de diámetro x 90°, conforme a las normas ASTM A 153 y ASTM A 197. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 4
UEC.IH.22.130.1145 | Cople de acero galvanizado con refuerzo, clase 150 de 76 mm de diámetro, conforme a las normas ASTM A 153 y ASTM A 197. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 6
UEC.IH.22.130.1360 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 50 mm de diámetro con 100 mm de longitud, conforme a la norma NMX-B-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | Pieza | 3
CREG.AT.IH.0029923 | Niple de acero galvanizado, cédula 40, de 76 mm de diámetro con 1500 mm de longitud, conforme a la norma nmx-b-177-1990. Incluye: presentación, colocación y limpieza. | pieza | 14
PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL
PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL
UEC.ED.38.210.1100 | Válvula tipo compuerta con cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, vástago fijo, clase 125, Figura W719F, marca WALWORTH o similar en calidad, costo y garantía, para tubo de 50 mm (2") de diámetro, instalada a cualquier altura. Incluye: presentación, atornillado, sellado con garlok o neopreno y conexión a tubería. | Pieza | 1
CREG.AT.IH.0029924 | Brida soldable de acero negro de 76 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | pieza | 3
CREG.AT.IH.0029925 | Niple de acero al carbón, cédula 40, de 76 mm de diámetro con 2500 mm de longitud. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | pieza | 1
CREG.AT.IH.0029926 | Válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 50 mm de diámetro nominal, cuerpo y tapa de hierro dúctil astm a-536-60-40-18, recubierto con poliéster curado al horno, con flotador de parte cinética de admisión y expulsión (orificio grande) de poli carbonato, asiento de paso completo nominal, orificio grande de bronce astm b 62 b271 c83600, empaque de orificio grande de e. P. D. M., material de flotador de parte automática o eliminadora, de polipropileno expandido, área de orificio de eliminación de 12 mm2 o mayor, capacidad de eliminación de parte automática a través de orificio pequeño de hasta 160 m3/hr,. Incluye: cuerpo recubierto con pintura epóxica aplicada por termofusión, interna y externamente, con aprobación de la nsf, y certificado iso 9001. | pieza | 3
RELLENOS
RELLENOS
UEC.IH.18.140.1010 | Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 142.02
UEC.IH.18.145.1050 | Relleno semi-mecánico en zanja, para obra hidráulica, con material suministrado (tepetate) compactado al 90% prueba proctor, en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar. | m3 | 728.05
UEC.IH.18.145.1010 | Relleno de zanjas para obra hidráulica con material producto de la excavación, a volteo. Incluye: selección de material y abundamiento. | m3 | 1190.91
TRABAJOS PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
UEC.IH.18.110.1015 | Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | m | 7.95
TUBERIA ACERO NEGRO
TUBERIA ACERO NEGRO
UEC.IH.22.135.1020 | Brida roscada de acero fundido para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 6
UEC.IH.22.135.1030 | Brida roscada de acero fundido para un diámetro de tubería de 75 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 10
UEC.IH.22.135.1130 | Codo bridado de 90° de acero fundido de 76 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 1
UEC.IH.22.135.1230 | Tee bridada de acero fundido de 76 mm x 50 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 5
UEC.IH.22.135.1235 | Tee bridada de acero fundido de 76 mm. x 76 mm. de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 10
UEC.IH.22.135.1330 | Reducción bridada de acero fundido de 76 mm x 50 mm de diámetro. Incluye: presentación, colocación, fijación y limpieza. | Pieza | 6
UEC.IH.20.140.1145 | Suministro de tubería nueva de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, Norma X, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye cople reforzado en parte proporcional, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 193.6
UEC.IH.20.140.1545 | Instalación de tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo, acomodo hasta su sitio final, conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 193.6
UEC.IH.20.240.1045 | Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, de 76 mm de diámetro nominal; Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo. Operación de prueba con: bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 193.6
UEC.IH.20.145.1020 | Suministro de tubería nueva de acero negro cédula-40, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990. Incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 15
UEC.IH.20.145.1120 | Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope. | m | 15
UEC.IH.20.245.1020 | Prueba hidrostática para tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo. Operación de prueba con: bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 15
TUBERIA DE PVC
TUBERIA DE PVC
UEC.IH.20.105.1035 | Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 2375.83
UEC.IH.20.105.1045 | Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional, lubricante para PVC, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 2599.27
UEC.IH.20.105.1535 | Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 2375.83
UEC.IH.20.105.1545 | Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su sitio final, norma NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 2599.27
UEC.IH.20.205.1035 | Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma N0M-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 2375.83
UEC.IH.20.205.1045 | Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma N0M-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 2599.27
TUBERIA GALVANIZADA
TUBERIA GALVANIZADA
UEC.IH.20.140.1145 | Suministro de tubería nueva de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, Norma X, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye cople reforzado en parte proporcional, flete, acarreos y maniobras locales puesto LAB en el almacén de la obra en la localidad. | m | 193.6
UEC.IH.20.140.1545 | Instalación de tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo, acomodo hasta su sitio final, conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011. | m | 193.6
UEC.IH.20.240.1045 | Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, de 76 mm de diámetro nominal; Incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo. Operación de prueba con: bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. | m | 193.6
PINTURA EN TUBERIA
PINTURA EN TUBERIAS
UEC.IH.18.180.1050 | Recubrimiento de tubería a base de primario epóxico catalizado, especificación PEMEX RP- 6 a una capa, con un espesor de película seca de 2 milésimas de pulgadas. Incluye: preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 16.72
UEC.IH.18.180.1060 | Recubrimiento de tubería a base de primario epóxico catalizado, especificación PEMEX RA-26 a dos capas, con un espesor de película seca de 5 milésimas de pulgadas cada capa. Incluye: preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 16.72
ACARREO
ACARREO
UEC.IH.18.150.1015 | Acarreo con equipo al primer kilómetro de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: carga con equipo, de conformidad con la norma N·CTR·CAR·1·01·013/00 y con las Especificaciones de Construcción. | m3 | 2095.45
UEC.IH.18.150.1020 | Acarreo a kilómetros subsecuentes de cualquier material que deba de ser retirado de la obra. Incluye: descarga, de conformidad con la norma N·CTR·CAR·1·01·013/00 y con las Especificaciones de Construcción. | m3-km | 3143.17